BE330-24/220T(永磁)充电模块

电源说明书

- 金属外壳模块化封装，体积小，防尘防震。

- 原副边隔离，隔离强度高。

- 具有电池充放电管理功能，转换效率高，性能稳定。

- 端子方式连接，可直接安装，方便使用。

- 适用范围：适用于电力配网自动化系统，永磁开关控制器，环网柜以及其他行业需要不间断直流供电，要求较高场合。

- 抗干扰能力强，电磁兼容符合国家标准要求。

电源特性

| 项目 |  |  | 参数 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 |  | 典型值 |  |  | 最大值 |  |  |  |
| 输入特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 |  |  | 175Vac |  | 220Vac |  |  | 264Vac |  |  |  |
| 输入频率 |  |  | --- |  | 50/60HZ |  |  | --- |  |  |  |
| 输出特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VO1输出电压 |  |  | 26.5V |  | 27.0V |  |  | 27.5V |  |  |  |
| VO1输出电流 |  |  | --- |  | 1A |  |  | --- |  |  |  |
| VO1输出纹波 |  |  | --- |  | --- |  |  | 1% |  |  |  |
| VO1负载调整率 |  |  | --- |  | --- |  |  | 1% |  |  |  |
| VO1源调整率 |  |  | --- |  | --- |  |  | 0.5% |  |  |  |
| 电池浮充电压 |  |  | 26.5V |  | 27V |  |  | 27.5V |  |  |  |
| 电池充电电流 |  |  | 0.35A |  | 0.5A |  |  | 0.65A |  |  |  |
| 电池欠压告警点 |  |  | 22.0V |  | 22.5V |  |  | 23.5V |  |  |  |
| 活化退出点 |  |  | 22.0V |  | 22.5V |  |  | 23.5V |  |  |  |
| 电池欠压关断点 |  |  | 19V |  | 20V |  |  | 21V |  |  |  |
| 电池关断延时 |  |  | 5S |  | 10S |  |  | 15S |  |  |  |
| 电池活化完成点 |  |  | 20.0V |  | 21.0V |  |  | 21.5V |  |  |  |
| 电源效率 |  |  | --- |  | 80% |  |  | --- |  |  |  |
| VO2输出电压 |  |  | 220V |  | 225V |  |  | 230V |  |  |  |
| VO2输出电流 |  |  | 0.9A |  | 1A |  |  | 1.1A |  | 连续工作时间小于15秒 |  |
| 电池激活 |  |  | VO1+和B+短接可实现电池投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出短路保护 |  |  | 打嗝式保护，故障消失后自恢复 |  |  |  |  |  |  | Vin=220Vac，不接电池 |  |
| 电池反接保护 |  |  | 电池反接后，电池不投入 电池长期反接，电源不损坏 电池接入正常后，电源正常工作 |  |  |  |  |  |  | 1）电池反接后，再上交流输入，电池无投入。 2）Vin=0、电池反接，按电源启动键，电源无输出。 |  |
| 电池放电短路保护 |  |  | 电源不损坏 |  |  |  |  |  |  | Vin=0，启动电池进入放电状态，短接输出端口 |  |
| 电磁兼容特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | 输入对输出 |  |  | 100MΩ |  |  | --- |  | --- |  | 500V兆欧表 |
|  | 输入对地 |  |  | 100MΩ |  |  | --- |  | --- |  |  |
|  | 输出对地 |  |  | 100MΩ |  |  | --- |  | --- |  |  |
| 介质 强度 | 输入对输出 |  |  | 2.5KVac |  |  | --- |  | --- |  | 工频50HZ电压，持续时间不小于1分钟，漏电流不超过5mA |
|  | 输入对地 |  |  | 2.5KVac |  |  | --- |  | --- |  |  |
|  | 输出对地 |  |  | 2.5KVac |  |  | --- |  | --- |  |  |
|  | 告警端子对其他 |  |  | 2.5KVac |  |  | --- |  | --- |  |  |
| 浪涌抗扰度试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 抗高频干扰试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 工频磁场抗扰度试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 阻尼震荡磁场抗扰度试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 抗辐射电磁场干扰试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 静电放电抗扰度试验 |  |  |  | --- |  |  | --- |  | 4级 |  |  |
| 其他特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境温度 |  | -40度 |  |  |  | --- |  |  | 70度 |  |  |
| 存储环境温度 |  | -50度 |  |  |  |  |  |  | 100度 |  |  |
| 环境湿度 |  | --- |  |  |  | --- |  |  | 90 |  |  |
| 平均无故障时间 |  | 80000小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1KG |  |  |
| 尺寸 |  | 168*79*50（mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电源外形尺寸和接线示意图

| 端子号 | 端子名称 | 定义 | 端子号 | 端子名称 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FG | 保护接地 | 10 | HK | 遥控活化启动 |
| 2 | NC | 空脚 | 11 | HG | 遥控活化关断 |
| 3 | L | 交流输入 | 12 | BK | 遥控电池启动 |
| 4 | N | 交流输入 | 13 | BG | 遥控电池关断 |
| 5 | NC | 空脚 | 14 | B+ | 电池接入正极 |
| 6 | POK | 输入失电告警输出 | 15 | V-/B- | 输出负极/电池负极 |
| 7 | HOK | 电池活化状态输出 | 16 | V+ | 输出正极 |
| 8 | VL | 电池欠压告警输出 | 17 | V2- | 高压电容负极 |
| 9 | YX | 遥信公共节点 | 18 | V2+ | 高压电容正极 |

电源按键及指示灯说明

1、活化：黄色指示灯，点亮时表明电池处于活化状态。

2、放电：红色指示灯，点亮时表明电源停止工作，电池给负载放电或电池处于活化状态。

3、充电：绿色指示灯，点亮时表明电源工作正常，同时给电池充电。

4、活化启动：轻触式按键，电池活化手动开始。

5、活化停止：轻触式按键，电池活化手动停止。

6、电池启动：轻触式按键，电池手动投入。

7、电池停止：轻触式按键，电池手动退出。

按键使用说明

活化按键：

按下活化“启动”键，电池活化启动。此时电源停止工作，电池进入活化状态，电池通过负载放电。当电池放电至电池活化完成点时，电池活化自动停止。此时电源恢复正常工作，向负载供电并为电池充电。电池活化过程中，按下活化“停止”键，可以提前停止电池活化。

电池按键：

在工程调试中，还没有交流输入时，按下电池“启动”键，则电池投入为负载供电。当电池放电到欠压关断点时，关断电池输出。当电池供电时，按下电池“停止”键，可立即关断电池输出。按住电池“启动”键可以在电池电压低于欠压关断点时，强制电池对负载供电。

注意：在交流输入有电，电源正常工作时，电池“启动”键和电池“停止”键不起作用。强制电池供电时间不宜过长，以免损伤电池。

告警端子的使用

告警输出端子为电子结点（光耦），需在YX端输入+5V～+30V 直流电压，在告警时告警结点导通或截止。告警结点带载能力为 0～5mA，告警结点压降为 0.1～1V。

告警状态如下表：

| 告警端子 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| VC | 告警输入信号正极 | 接告警输入信号正极 |
| BR | 输入失电告警 | 输入失电，光耦关断，输出低电平 |
| AO | 电池活化状态 | 电池处于活化状态时，光耦导通，输出高电平 |
| BL | 电池欠压告警 | 电池处于欠压状态时，光耦导通，输出高电平 |

使用注意事项

1．请按接线示意图正确接线，切勿接错，否则将造成电源永久性损坏！

2．输出请选用截面积大于 1.5mm2的导线。

3．告警端子禁止过载及短路，否则将烧毁电子告警接点。

4．为降低输出纹波噪声，用户可在输出端并联10～470µF电解电容和0.1～1µF独石电容。

5．本产品输出不允许并联工作。

6．本机的 FG 端应可靠接入大地，以增加抗干扰能力。

7．电源工作时外壳会散发热量，为保证电源散热良好，请在电源周围保留一定的缝隙以保证空气流动顺畅，对温度敏感的装置尽量远离电源。